洁净等级标准要求

ISO/DIS 14644-1：1999 洁净室和洁净区按空气中悬浮粒子浓度的分级

ISO分级; 大于等于表中所列粒径悬浮粒子最大允许浓度（颗/m3）. 0.1μm; 0.2μm; 0.3μm; 0.5μm; 1μm; 5μm. ISO1级; 10; 2. ISO2级; 100; 24; 10; 4. ISO3级; 1000; 237; 102; 35; 8. ISO4级; 10000; 2370; 1020; 352; 83. ISO5级; 100000; 23700; 10200; 3520; 832; 29. ISO6级; 1000000; 237000; 102000; 35200; 8320; 293. ISO7级; 352000; 83200; 2930. ISO8级; 3520000; 832000; 29300. ISO9级; 35200000; 8320000; 293000. GB 50457:2008《医药工业洁净厂房设计规范》 洁净度级别; 悬浮粒子最大允许数（个/m2 ）; 微生物最大允许数. ≥0.5μm; ≥5μm; 浮游菌（cfu/ m2）; 沉降菌（cfu/ m2）. 100 级; 3500; 0; 5; 1. 1000 级; 350000; 2000; 100; 3. 100000级; 3500000; 20000; 500; 10. 300000级; 10500000; 60000; —; 15. GB 50333:2002 洁净手术室等级标准（空态或静态） 等 级; 手术室名称; 沉降（浮游）细菌最大平均浓度; 表面最大染菌密度（个/cm2）; 空气洁净度级别. 手术区; 周边区; 手术区; 周边区. I; 特别洁净手术室; 0.2个/30minΦ90皿（5个/ m3）; 0.4个/30minΦ90皿（10个/ m3）; 5; 100级; 1000级. II; 标准洁净手术室; 0.75个/30minΦ90皿（25个/ m3）; 1.5个/30minΦ90皿（50个/ m3）; 5; 1000级; 10000级. III; 一般洁净手术室; 2个/30minΦ90皿（75个/ m3）; 4个/30minΦ90皿（150个/ m3）; 5; 10000级; 100000级. IV; 准洁净手术室; 5个/30min，Φ90皿（175个/ m3）; 5; 300000级.

← →    返回目录

联络我们  在线申请

。

。

。

完成提交       重填

← →    返回目录